温县小麦博物馆购建变压器配电工程

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2016】30号

采购编号：温政采【2016】21号

采   购   人： 温县农林局

采购代理机构： 河南求实工程造价咨询有限公司

二〇一六年三月

目  录

一、谈判须知表	- 5 -

二、谈  判  程  序	- 6 -

三、招标项目内容和参数及服务要求	- 10 -

四、合同签订及条款	- 13 -

五、谈判响应性文件基本格式	- 17 -

温县小麦博物馆购建变压器配电工程竞争性谈判公告

河南求实工程造价咨询有限公司受温县农林局的委托，就温县小麦博物馆购建变压器配电工程进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县小麦博物馆购建变压器配电工程

二、项目编号：温交易【2016】30号

三、采购项目简要说明：变压器配电工程（具体详见谈判文件）。

四、供货期：30天。

五、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标供应商应具有国家电监会管理部门颁发的承装、承修肆级及以上资质；

3、本项目不接受联合体投标。

六、竞争性谈判文件的获取

1、凡有意参加竞争性谈判者，请于2016年 3 月 17 日16时00分前在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》直接下载获取。如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间。

2、竞争性谈判文件售价：人民币300元/份，开标前交纳。

七、竞争性谈判保证金

投标保证金的金额：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元 ）

开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行

开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户

账号：100435110440010001

递交时间：响应人必须于2016年 3 月 17 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。

未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件；

未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还。

八、竞争性谈判响应性文件的递交

竞争性谈判响应性文件递交的截止时间为2016年 3 月 18 日 9 时 00 分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。供应商参加谈判会议须出示的证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；资质证书（副本）；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；保证金缴款凭证；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

九、发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上同时发布。

十、联系方式

采购人：温县农林局

联系人：褚先生

电话：13608495258

地址：温县黄河路338号

采购代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

联系人：蔡女士

电话：0391-3653527

地址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼

十一、监督部门：

温县财政局                 联系电话：0391-6197778

2016年3月14日

- 一、谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县农林局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南求实工程造价咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县小麦博物馆购建变压器配电工程 |
| 4 | 招标预算价 | 18.2万元 |
| 5 | 供货期 | - 30天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元 ） 开户：中国邮政储蓄银行有限责任公司温县温泉路支行 开户单位：温县财政国库支付中心公共资源交易专户 账号：100435110440010001 递交时间：响应人必须于2016年 3 月 17 日16时前，交至指定账户，以实际到账时间为准（注意1、附言请写清项目名称、项目编号2、请选择适当汇划方式，注意到账时间）。 未按本规定和要求提交保证金的，采购人有权拒收其文件； 未成交供应商的保证金在发出中标通知书后五个工作日内无息全额退还。 |
| 8 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数壹份，副本份数陆份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 9 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 10 | 谈判时间及地点 | 2016年 3 月 18 日 9 时 00 分（北京时间） 温县公共资源交易中心开标厅（黄河西路366号） |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证或三证合一的营业执照；资质证书（副本）；法定代表人证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；保证金缴款凭证；依法缴纳税收的证明（完税证明）；依法缴纳社会保障资金的证明；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组成员由3人以上单数组成，其中采购人代表1人，有关技术、经济类专家人数不得少于2/3。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | - 营业执照（副本） | - 具备有效的且符合本项目经营范围的营业执照（原件） |
|  | - 税务登记证（副本） | - 具备有效的税务登记证（原件） |
|  | - 组织机构代码证 | - 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  | - 法人代表证明 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 投标保证金 | - 人民币3500.00元 |
|  | - 资质 | - 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： - (1）具有独立承担民事责任的能力； - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标供应商应具有国家电监会管理部门颁发的承装、承修肆级及以上资质； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照、资质证书等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 供货期 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过招标控制价 |
|  | - 投标保证金 | - 符合本谈判文件“谈判须知表”有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序排列推荐1-3名成交候选供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位于成交供应商以后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，或者重新招标。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

- 三、招标项目内容和参数及服务要求

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非预应力电杆 | Ф190×12m | 根 | 1 |  |  |
| 2 | U型螺栓 | U16×220 | 条 | 3 |  |  |
| 3 | U型螺栓 | U16×230 | 条 | 1 |  |  |
| 4 | U型螺栓 | U16×260 | 条 | 1 |  |  |
| 5 | U型螺栓 | U16×280 | 条 | 1 |  |  |
| 6 | U型螺栓 | U16×290 | 条 | 1 |  |  |
| 7 | U型螺栓 | U16×310 | 条 | 1 |  |  |
| 8 | U型螺栓 | U16×320 | 条 | 1 |  |  |
| 9 | 异型线夹 | JBL-50/240 | 只 | 6 |  |  |
| 10 | 远抄终端 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 针式瓶 | P-20T | 个 | 9 |  |  |
| 12 | 避雷器担 | L63×6×2200 | 根 | 1 |  |  |
| 13 | 低压计量装置 | 300/5 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 跌落开关 | RW11-200 | 只 | 3 |  |  |
| 15 | 电缆支撑担 | L50×5×800Ф230 | 根 | 1 |  |  |
| 16 | 电缆支撑担 | L50×5×800Ф260 | 根 | 1 |  |  |
| 17 | 电缆支撑担 | L50×5×800Ф280 | 根 | 1 |  |  |
| 18 | 电缆支撑担 | L50×5×800Ф310 | 根 | 1 |  |  |
| 19 | 多功能电子表 | DTS343 | 块 | 1 |  |  |
| 20 | 高压引下线 | JKLYJ-10/1×50 | 米 | 50 |  |  |
| 21 | 高压引线横担 | L75×8×2200 | 根 | 1 |  |  |
| 22 | 跌落开关架 | 5×5×2100 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 接地极 | L50×5×2500 | 根 | 6 |  |  |
| 24 | 接地母线 | 50×5 | 米 | 40 |  |  |
| 25 | 接地引线 | 40×4 | 米 | 12 |  |  |
| 26 | 铜铝设备线夹 | SLG-1B | 只 | 6 |  |  |
| 27 | 铜线 | YJV-35 | 米 | 12 |  |  |
| 28 | 脱离式避雷器 | HY5WS-17/50TL | 组 | 1 |  |  |
| 29 | 箱变基础 | 1800×3800×1000 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 箱式变压器 | S11-200KVA | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 电缆固定支架 | L50×5×300L型 | 根 | 3 |  |  |
| 32 | 镀锌钢管 | Ф100×3000 | 根 | 1 |  |  |
| 33 | 10KV电缆 | YJLV22-10KV 3×50 | 米 | 200 |  |  |
| 34 | 10KV热缩电缆头 | 3×50（户外） | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 10KV相序牌 | ABC | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 安全警示牌 | 有电危险禁止入内 | 块 | 4 |  |  |
| 37 | 工程施工费 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 工程施工费 | 吊车 | 项 | 1 |  |  |
| 39 | 工程施工费 | 挖沟 | 米 | 200 |  |  |
| 40 | 工程施工费 | 耗材 | 项 | 1 |  |  |
| 41 | 工程施工费 | 接地换工 | 项 | 1 |  |  |
| 42 | 工程施工费 | 铺沙盖砖 | 米 | 200 |  |  |

备注：中标人确保通过电力验收。

- 四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在                （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

1、供方应开具名称为需方单位的发票。

2、需方在验收合格后，到温县财政局办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 90 %；剩余10%作为质保金，在项目运行无质量问题满 一年后一次性付清。本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10%的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

- 五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易[2016]     号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：              年           月           日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的          （项目名称）                      的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币             元的投标报价，承担本项目的工作。

- 2、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 3、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 4、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 5、如果在规定的开标时间后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、货物分项报价一览表

| 投标商： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字： |  |  |  |  |  |  |  |

4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序号 | 技术条款及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 谈判文件 | 响应性文件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

## 2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

5、法定代表人（负责人）资格证明书

- 单位名称：

- 地    址：

- 姓   名：__________ 性别：__________  年龄：__________  职务：__________    系______________________________________（投标单位名称）的法定代表人。为_____________________________项目的报价，签署上述项目的响应性谈判文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标供应商：（盖章）_______________________

- 日      期：___________年_____月_____日

- 附: 法人代表身份证复印件

6、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）           系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

7、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

8、类似业绩

- 近三年中类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年     月     日

投标人：                      （单位全称） （盖章）

日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

9、企业荣誉（复印件）

（非实质性条款）

10、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

11、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

12、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

13、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）复印件

税务登记证（副本）复印件

组织机构代码证复印件

保证金缴款凭证复印件

依法缴纳的税收证明复印件

依法缴纳社会保障资金的证明复印件

财务报告或财务报表复印件

供应商认为有必要提供的其他材料

以上复印件必须加盖单位公章

## 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。