温县人民医院养老护理院电梯采购与安装项目

招标文件

项目编号：温交易[2017] 261  号

采购编号：温政采[2017] 221  号

采   购   人：温县人民医院

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

日        期：二〇一七年十月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.总则	9

2.招标文件	10

3.投标文件	11

4. 投标	14

5. 开标	14

6. 资格审查工作	15

7. 评标	15

8.合同授予	16

9.需要落实的政府采购政策	17

10.需要补充的其他内容	18

第三章 评标标准和评标方法	19

1.评标准则和评标方法	19

2.评审标准	19

3.评标程序	22

第四章  招标项目技术参数及服务要求	25

第五章 合同签订及条款	30

第六章  投标文件资格审查文件册格式	35

一、 投标人资格声明函	37

二、 投标人基本情况	38

三、 投标人资格证明文件	39

第七章  投标文件格式	40

一、投 标 函	42

二、开标一览表	43

三、货物分项报价一览表	44

四、技术规格和商务条款偏差表	45

五、法定代表人（负责人）身份证明	46

六、授权委托书	47

七、投标人基本情况表	48

八、类似业绩	49

九、售后服务承诺	50

十、反商业贿赂承诺书	51

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	52

十二、节能产品、环境标志产品明细表	53

十三、投标人认为需要提供的其它资料	54

第一章  招标公告

温县人民医院养老护理院电梯采购与安装项目招标公告

北京江河润泽工程管理咨询有限公司受温县人民医院的委托，就温县人民医院养老护理院电梯采购与安装项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1.采购项目名称：温县人民医院养老护理院电梯采购与安装项目。

2.交易编号：温交易［2017］261号、采购编号：温政采［2017］221 号。

3.采购项目简要说明：

医梯四台（详见附件或招标文件）

4.项目预算：160万元。

5.资金来源：自筹资金。

6.工期：120个日历天。

7.供应商资质要求

7.1投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

7.1.1具有独立承担民事责任的能力。

7.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

7.2投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，须具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备（电梯）制造许可证A级资质，中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证A级资质。

7.3本次招标不接受联合体投标。

7.4投标人应在开标时提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。

7.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

8.招标文件发售信息

8.1报名须知

本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

本项目采用资格后审，开标时审查投标人资格原件。

8.2报名时间

2017年  月   日   时   分- 2017年  月  日  时  分（节假日除外）。

8.3招标文件的下载

2017年  月  日  时  分-2017 年  月  日  时   分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名后自行下载。

8.4通过个人网银购买招标文件，招标文件300元/标段、手续费交易金额的7%，0.5元封底，20元封顶。

9.需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

10.投标文件的递交

10.1投标文件接收截止时间（投标截止时间，下同）为 2017 年  月  日  时   分，地点为温县公共资源交易中心开标厅。

10.2逾期送达或者未按要求密封的投标文件，采购人不予受理。

10.3开标时间：2017 年  月  日  时   分，开标地点为温县公共资源交易中心开标厅。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，公告期限为7个工作日。

12.其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：

人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元）

递交时间：2017年  月  日 16 时前，以系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

13.本次采购项目联系事项

采购人：温县人民医院

联系人：李先生

电话：0391—6169632

地址:温县温泉镇育才街

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

采购项目及代理机构联系人：范先生

电话：15639195721/13693917876

地址：焦作市农信小区1号楼1单元46号

监督单位：温县财政局

电  话：0391-6197778

2017 年  月  日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：温县人民医院 联系人：李先生 电话：0391—6169632 地址:温县温泉镇育才街 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司 采购项目及代理机构联系人：范先生 电话：15639195721/13693917876 地址：焦作市农信小区1号楼1单元46号 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县人民医院养老护理院电梯采购与安装项目 |
|  |  | 温交易［2017］261号、采购编号：温政采［2017］221 号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 160万元（大写：壹佰陆拾万元整） |
| 1.2.2 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 医梯四台（详见第四章招标项目技术参数及服务要求） |
| 1.3.2 | 工期 | 120个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 资质条件： 1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2、投标单位生产或经营范围符合本项目要求,具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，须具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备（电梯）制造许可证A级资质，中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证A级资质。 3、财务要求：提供近三年（2014年至2016年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件）。 近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章（开标日前6个月任三个月）。 - 社保要求：提供企业社保证明（提供开标日前6个月任三个月缴费证明）。 - 本次招标不接受联合体投标； - 投标人应在开标时提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格。 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 （以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间：2017年 月 日 时 分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：个人网银或通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额： 人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于2017年 月 日16 时前，交至指定账户，以系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。（投标文件资格审查文件册正、副本份数和投标文件份数一致，副本必须与正本内容一致）；电子版1份（U盘格式） |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件和投标文件资格审查文件册的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件和投标文件资格审查文件册分别单独胶装，否则其投标将被拒绝。 |
| 4.1.2 | 密封要求 | 1. 投标文件的正本单独密封、副本整体密封；投标文件资格审查文件册整体密封；开标一览表用信封单独密封；电子版1份，电子版密封于开标一览表密封袋内。 2.投标文件封套上应写明正本、副本并写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 交易编号： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 XX（项目名称及包名）项目投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标文件资格审查文件册封套上应写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 交易编号： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 XX（项目名称及包名）项目投标文件资格审查文件册 在 年 月 日 时 分前不得开启 开标一览表封套上应写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 交易编号： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 XX（项目名称及包名）项目开标一览表 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1. | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1人、有关技术、经济专家4人，共 5人组成。 |
| 6.2.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的10%。 中标单位签订合同时需向采购人缴纳履约保证金。 项目完工验收合格后一次性退还（无息）。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按中标金额的0.6%由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。 |  |  |
| 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1.总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1合格的投标人：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标(不接受）

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- 投标人须知及投标人须知前附表；

- 评标标准和评标方法；

- 招标项目技术参数及服务要求；

- 合同签订及条款；

- 投标文件资格审查文件册格式；

- 投标文件格式。

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

投标文件资格审查文件册组成

（1）投标人资格声明函

（2）投标人基本情况

（3）投标人资格证明文件

投标文件组成

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）技术规格和商务条款偏差表

（5）法定代表人资格证明书

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11）投标人认为应提供的其它资料

3.1.2投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。

3.1.3招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。投标人如同时投标多包，可提交一套资质证明文件

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第七章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在与采购人签订合同后无息全额退还。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查册的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则联合体各方应分别提交资格审查文件册、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

3.7 投标文件及投标文件资格审查文件册的编制

3.7.1投标文件及投标文件资格审查文件册应按本招标文件“投标文件格式”和“投标文件资格审查文件册格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、工期、质量要求、招标项目技术参数及服务要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件及投标文件资格审查文件册应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件及投标文件资格审查文件册应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件及投标文件资格审查文件册正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

## 投标

## 4.1 投标文件及投标文件资格审查文件册的密封和标记

4.1.1 投标文件及投标文件资格审查文件册的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

4.1.2 为便于开标和唱标，投标人应将“开标一览表”单独用信封密封提交。如果投标文件中的报价与“开标一览表”报价之间有差异，以“开标一览表”中的报价为准，投标人应接受评标所进行的修正，并承担一切不利于投标人的后果。

投标文件的正本单独密封、副本整体密封、投标文件资格审查文件册整体密封、开标一览表用信封单独密封；提供电子版1份，电子版密封于开标一览表密封袋内。

内外层封袋均应写明投标文件或投标文件资格审查文件册或开标一览表并写明以下内容：

（1）注明“投标人须知前附表”中载明的项目名称、交易编号、采购编号、正本、副本及“在    年   月  日之前不得启封”字样，在后面注明本招标文件规定的开标日期和时间。

（2）写明投标人的名称和地址。

（3）封套上应写明投标文件或投标文件资格审查文件册或开标一览表

（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容）

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求密封的，采购人不予接受。

4.2 投标文件及投标文件资格审查文件册的递交

4.2.1 投标文件及投标文件资格审查文件册应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件及投标文件资格审查文件册不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件及投标文件资格审查文件册，采购人不予受理。

4.3 投标文件及投标文件资格审查文件册的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件及投标文件资格审查文件册，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件及投标文件资格审查文件册的组成部分。修改的投标文件及投标文件资格审查文件册应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件及投标文件资格审查文件册。

## 开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件及投标文件资格审查文件册逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3 开标程序

招标主持人按以下程序开标：

- 宣布会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

- 由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

- 按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

- 记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

- 开标会议结束，进入评标程序。

## 资格审查工作

## 采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

## 评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，否则不予受理。

# 8.合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料，若不能提供或提供的材料与谈判时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标标准和评标方法

1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格 评审 标准 | 营业执照（副本） | （或三证合一的营业执照） | 具有独立法人资格，具有有效的营业执照（原件） |
|  |  | 税务登记证（副本） |  | 具备有效的税务登记证（原件） |
|  |  | 组织机构代码证（副本） |  | 具备有效的组织机构代码证（原件） |
|  |  | 资格要求 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
|  |  | 信用记录 |  | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
|  |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人本人身份证 |  | 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人本人身份证原件 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 |  | 原件 |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） |  | 开标日前6个月任三个月的完税证明 |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 |  | 开标日前6个月任三个月的缴纳社保记录凭证 |
|  |  | 财务状况报告 |  | 财务状况报告（提供近三年（2014年至2016年）会计事务所出具的审计报告（需提供审计报告原件）） |
|  |  | 行贿犯罪档案查询 |  | 提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明原件。 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标内容和技术标准 |  | 符合本招标项目内容和参数的规定 |
|  |  | 工期 |  | 120个日历天 |
|  |  | 质量要求 |  | 合格 |
|  |  | 投标报价 |  | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 投标文件的其他响应 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

2.2   评分标准

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第31条的规定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中在第四章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

| 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务报价（40分） |  |  |
| 评审标准 |  |  |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×40 备注：根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定，给予小型（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）和微型企业产品的投标报价给予6%～10%的扣除，本项目具体扣除比例为6％（用扣除后的价格参与评审）。评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。 |  |  |
| 技术标评分因素（54分） |  |  |
| 技术内容 | 分值 | 评审标准 |
| 货物的性能指标及技术参数 | 18分 | 投标人所投货物产品的规格型号、技术参数、性能指标齐全,满足招标文件要求,得基本分18分。 |
| 电梯部件情况 | 16分 | 曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器为投标品牌原厂生产且使用品牌原商标得16分，缺一项不得分。 |
| 电梯安装施工方案 | 3分 | 根据各投标人提供的安装实施方案的技术说明情况、质量、安全保障措施及人员配备由评委根据实施方案及计划的科学、可行、合理性等方面情况评出优的得3分，一般的得2分。 |
| 售后服务 | 3分 | 投标品牌在焦作市境内设立有售后服务机构得3分，没有不得分。（开标现场提供营业执照原件） |
| 节能清单产品 | 1分 | 所投产品如为“节能产品政府采购清单”内的产品的得1分。 投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期节能清单中所在页的复印件，及在有效期内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
| 环保清单产品 | 1分 | 所投产品如为“环境标志产品政府采购清单”内的产品的得1分。 投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的最新一期环保清单中所在页的复印件，及在有效期内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评委委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅。 |
| 信誉和质量 | 6分 | 投标人须提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证，得6分，缺一项扣2分，扣完为止； |
| 荣誉证书 | 6分 | 2014年至2016年以来投标人所投品牌制造商连续三年银行资信等级均为AAA的得6分，连续二年银行资信等级均为AAA的得3分，只有一年的银行资信等级为AAA的得2分，没有的不得分。 |
| 同类产品销售业绩（6分） |  |  |
| 同类产品销售业绩 | 同类产品销售业绩 | 投标人或投标产品制造商2014年以来同类产品医院医梯项目合同业绩：每提供一份类似项目电梯合同得2分，累计最高为6分；（须提供有效合同原件、中标通知书原件、网页公示，不提供原件者不得分）。 |
| 投标人综合得分=商务报价得分+技术评分+业绩分 投标人最终得分：评标委员会完成评审后，取全部得分算术平均值，作为该投标人的最终得分。 本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。 |  |  |

## 3.评标程序

3.1.资格审查和符合性审查

3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标人。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1投标人的排名按得分从高到低顺序排列。评标委员会写出评标报告并向招标人推荐中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

3.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

3.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会

成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章  招标项目技术参数及服务要求

一、电梯技术参数及服务要求：

1、供应商可提供配置、性能、规格、功能等相同或更高且价格相当的品牌型号。

2、投标人的技术参数必须满足招标文件的要求，否则视为无效标。

3、投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品。

二、电梯技术规格要求

| 内容/编号 | 电梯 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 医用电梯4台 |
| 层/站/门 | 6层/ 6站 |
| 额定载重量（KG） | 1600 |
| 速度（m/s） | ≥1 |
| 基 站 | 有 |
| 底坑深度（mm） | 1700MM |
| 机房位置 | 屋顶（有机房） |
| 提升高度（层高）（m） | （以温县人民医院养老护理院施工图尺寸为准） |
| 井道净尺寸 （宽）×（深）mm | （以温县人民医院养老护理院施工图尺寸为准） |
| 轿厢尺寸（mm） | （以温县人民医院养老护理院施工图尺寸为准，提供最大尺寸医用电梯轿厢 ） |
| 门洞尺寸和提升高度（mm） | （以温县人民医院养老护理院施工图）、提升高度详见温县人民医院养老护理院施工图尺寸为准） |
| 开门尺寸（mm） | 1200*2100 （以温县人民医院养老护理院施工图为准） |
| 开门方式 | 双扇侧开式（以施工图表示和改造现场需求为准） |
| 控制系统 | 微电脑模块化控制 |
| 驱动方式 | 交流变频变压调速（VVVF） |
| 运行方式 | 单控 |
| 曳引机系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 门机系统 | 变频调压调速 光幕保护 |
| 供电方式 | 交流三相380伏±10%、交流单相220伏±10%，50HZ |
| 年平均故障率 | 起制动运行60000次，故障次数不超过2次 |
| 轿内噪音 | ≤50dB (A) |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 召唤按钮 | 发纹不锈钢面板，不锈钢平板按钮，由投标人提供式样供招标人选择 |
| 轿厢操作盘与通信方式 | 1个，发纹SU316不锈钢面板，不锈钢平板按钮，警铃，五方通话， |
| 厅门和轿内显示 | 全部为SU316发纹不锈钢面板，数码显示，层层厅显（楼层及方向）。由投标人提供式样及颜色供招标人选择 |
| 轿门 | 1.8MM厚SU316发纹不锈钢； |
| 轿顶 | 标配、吸顶式空调、品牌LED灯、换气扇 |
| 轿厢地坪 | 3MM厚SU316不锈钢压花钢板 |
| 四壁 | 1.8MM厚SU316发纹不锈钢 |
| 厅门 | 所有楼层为发纹不锈钢SU316； |
| 门套 | 所有楼层为发纹不锈钢标准大（外口）和小（内口）门套各一套，1.8MM厚316材质 |

三、病床电梯功能：

| 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、并闭更轻柔灵敏。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 光幕保护 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 指定停靠 | 由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
| 自动不停站通过 | 当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
| 超载停梯 | 轿厢超越时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 轿厢风扇/照明自动开关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号、应急照明，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 安全停层 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 电梯门重复开关 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
| 轿内及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 五方通话装置 | 通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室通话。 |
| 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 消防功能 | 启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门，并符合消防的其它功能要求。 |
| 轿厢意外移动 | 在开锁区域内且开门状态下，轿厢无指令离开层站的移动，不包含装卸载引起的移动。 |
| 层门强度 | 层门在锁住位置时，所有层门及其门锁应有GB7588-2003标准的机械强度 |
| 轿门的开启 | 负一楼对外开启，二至四楼对楼内开启；并符合国家现行相关最新标准。 |
| 电源工程界限 | 以建筑图电梯机房电源箱以下均为本工程招标内容 |

四、电梯系统要求

要求提供国际知名电梯品牌，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

1、型号规格：在满足技术规格及要求的条件下，各投标单位提出推荐选择的型号规格。

2、控制柜：采用32位电脑网络化串行分散控制系统，串行传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求。拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术，由投标品牌制造商原厂生产制造（投标现场提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）。

3、曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的PM永磁同步无齿轮先进曳引机，由投标品牌制造商原厂生产制造（投标现场提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）。

4、轿厢：在所提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准医梯轿厢。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机。轿门边设置一个发纹不锈钢控制操纵盘。要求配备电梯轿厢专用空调。

5、轿厢内控制操纵盘：要求为按钮、显示操纵箱，为方便使用，不得把层站显示放置在门头上侧，状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

6、门机系统：要求采用高性能交流VVVF控制技术的变频门机，双门传动要求采用缆而非杆式机械传动机构，由投标品牌制造商原厂生产制造（投标现场提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）。

7、轿门：采用316发纹不锈钢，开关门时间短，灵活自如，安静快捷；要求提供医疗电梯采用为双扇侧开自动门。

8、光幕门保护装置：要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

9、层门大小门套：选用316发纹不锈钢。

10、外呼梯按钮盒及外层站显示器：要求美观大方，结实耐用，数字清晰，采用楼层显示、按钮一体型（联控）外呼梯按钮盒，显示器为液晶显示。

11、导轨（轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

12、对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴.

13、补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

14、钢丝绳：要求采用电梯专用的复绕式钢丝绳，其安全储备系数≥12（或采用复合钢带），并提供使用寿命。

15、随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

16、井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

17、井道照明：按标配每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米。

18、限速器：要求采用离心式限速器，由投标品牌制造商原厂生产制造（投标现场提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）。

19、安全钳：要求采用渐进式安全钳，由投标品牌制造商原厂生产制造（投标现场提供型式试验报告复印件并加盖制造商公章）。

20、门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

21、消防控制:首层消防电梯门边设有打碎玻璃按钮和钥匙开关，以便消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权，并满足消防有关规定要求。

第五章 合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

货物到场开始安装，支付合同总价款的15% 安装调试结束，通过当地质量技术监督部门验收合格后10日内，支付合同总价的75%，财政审计审核后，付至合同总金额的95%，剩余5%为质保金、贰年以后无质量问题无息付清。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、形象进度滞后的，以批准的计划工期和实际进度相差20天进度的（批准的工期顺延天数除外；发包方原因除外），超过按500元 /天罚款。（从同期拨付的工程款中扣除）；经处罚二次仍不改正的，视承包方自行放弃中标资格，需方并有权解除合同，承包方已完成的工程量工程款不再支付，一切后果承包方自负 。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

第六章  投标文件资格审查文件册格式

正本/副本

项目

（参考格式）

投标文件

资格审查文件册

交易编号：温交易【2017】   号

采购编号：温政采【2017】    号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

投标文件资格审查文件册目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为          的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

我方在此声明，我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条及实施条例第十七条所规定的投标供应商的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）在信用中国和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人资格证明文件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

投标保证金交付凭证复印件及开户许可证复印件

2014年至2016年的审计报告。

近期企业职工养老保险交纳证明复印件加盖公章

近期企业完税凭证（企业所得税）或企业相关税票复印件加盖公章

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

法定代表人委托人资格要求证明

投标人资质证明

招标文件中规定的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

以上资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

正本或副本

第七章  投标文件格式

项目

（参考格式）

投 标 文 件

交易编号：温交易【2017】   号

采购编号：温政采【2017】    号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投标函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人资格证明书

六、法人代表授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

- 反商业贿赂承诺书

- 十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

- 十二、节能产品、环境标志产品明细表

十三、投标人认为应提供的其它资料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方           （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位 （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本       份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元人民币

2、工期：__________________

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为      个日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标人： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 （项目） 名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字或盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）（如有）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- |

年     月     日

九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

（公章）

年       月      日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 十二、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

十三、投标人认为需要提供的其它资料