温县2018年光伏发电到户增收项目

招 标 文 件

项目编号：温交易【2018】65号

采购编号：温政采【2018】61号

采   购   人： 温县北冷乡人民政府

采购代理机构： 河南求实工程造价咨询有限公司

二〇一八年四月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	10

2. 招标文件	11

3.投标文件	12

4.投标	15

5.开标	15

6.资格审查工作	16

7.评标	16

8.合同授予	17

9.需要落实的政府采购政策	18

10.需要补充的其他内容	19

第三章 评标标准和评标方法	20

1.评标准则和评标方法	20

2.评审标准	20

3.评标程序	24

第四章  招标项目内容及服务要求	28

第五章   合同签订及条款	42

第六章  投标文件格式	47

一、投 标 函	49

二、开标一览表	50

三、货物分项报价一览表	51

四、技术规格和商务条款偏差表	52

五、法定代表人（负责人）身份证明	53

六、授权委托书	54

七、投标人基本情况表	55

八、类似业绩	56

九、售后服务承诺	57

十、反商业贿赂承诺书	58

十一、资格证明文件	59

十二、投标产品技术性能及响应情况	60

十三、安装方案	63

十四、投标技术方案及货物先进性	63

十五、维护管理方案	63

十六、投标人认为需要的其它材料	64

附件一：中小企业声明函	65

附件二：小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表	66

附件三：节能产品、环境标志产品明细表	67

附件四：残疾人福利性单位声明函	68

- 第一章  招标公告

温县2018年光伏发电到户增收项目招标公告

河南求实工程造价咨询有限公司受温县北冷乡人民政府的委托，就温县2018年光伏发电到户增收项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、采购项目名称：温县2018年光伏发电到户增收项目

二、项目编号：温交易【2018】65号          采购编号：温政采【2018】61号

三、采购项目简要说明：温县北冷乡北冷村村等10个村127户房屋屋顶分别安装光伏发电设备3KW，总功率381KW。（具体详见招标文件）。

四、采购项目预算金额：本项目招标控制价6.00元/W。

五、资金来源：县财政+自筹资金。

六、供货安装期：60日历天。

七、供应商资质要求

1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，生产或经营范围须符合本项目要求；

3、光伏组件在《中国光伏领跑者计划名单》之内、逆变器等主要设备生产厂家在工信部公告的《光伏制造企业规范条件企业名单》或《中国光伏领跑者计划名单》之内；

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存；

5、供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等法律效力）；

6、本次招标不接受联合体投标。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

九、报名及招标文件发售信息

1、本项目采用网上报名，已入库且资质符合的企业可以直接网上报名，未入库企业进入温县公共资源交易中心网(http://www.wxggzy.com/)按照《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》要求先网上提交信息经工作人员通过审核后，方可带原件来现场备案入库并办理CA数字证书后报名。

2、报名时间： 2018 年   月   日   时   分— 2018 年   月   日   时   分（节假日除外）。

3、招标文件的获取

3.1  2018 年   月   日   时   分— 2018 年   月   日   时   分，通过温县公共资源交易中心网站招标投标交易管理系统在报名缴费后自行下载；

3.2通过企业网银购买招标文件，招标文件300元/份、手续费交易金额的7‰，0.5元封底，20元封顶。

十、 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018 年   月   日   时   分，地点为温县公共资源交易中心。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3、开标时间： 2018 年   月   日   时   分，开标地点为温县公共资源交易中心。

十一、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》上发布，公告期限为7个工作日。

- 其他

投标保证金的形式：网上在线支付

投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥：20000.00元）

递交时间： 2018 年  月  日16：00时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心电子招投标交易管理系统确认为准。

具体详见温县公共资源交易中心文件《温县公共资源交易中心关于面向全国征集电子招投标会员的公告》及《温县公共资源交易中心面向全国征集会员的补充公告》。

十三、本次采购项目联系事项

采购人：温县北冷乡人民政府

联系人：王先生

电话：18336836735

地址：温县北冷乡

采购代理机构：河南求实工程造价咨询有限公司

联系人：蔡女士

电话：0391-3653527

地址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼

十四、监督单位

温县财政局                      联系电话：0391-6197778

2018年  月   日

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：温县北冷乡人民政府 地址： 温县北冷乡 联系人：王先生 电话： 18336836735 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南求实工程造价咨询有限公司 地址：郑州市科学大道53号中原广告产业园2号楼9楼 联系人：蔡女士 电 话：0391-3653527 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县2018年光伏发电到户增收项目 |
|  |  | 项目编号：温交易【2018】65号 采购编号：温政采【2018】61号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 本项目招标控制价6元/W |
| 1.2.2 | 资金来源 | 县财政+自筹资金 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 温县北冷乡北冷村村等10个村127户房屋屋顶分别安装光伏发电设备3KW，总功率381KW。 |
| 1.3.2 | 供货安装期 | 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 项目需符合国家行业标准、国家质量管理规定等相关规定，满足光伏发电站相关国家验收规范要求，满足电网公司并网相关条件，运营维护满足国家相关技术要求及发电指标。该项目中所使用组件自项目投产运行之日起，一年内衰减率不高于2.5%，20年内不高于20%，前10年光伏逆变器转换率不得低于98%。 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 资格条件： 1、供应商须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，生产或经营范围须符合本项目要求； 3、光伏组件在《中国光伏领跑者计划名单》之内、逆变器等主要设备生产厂家在工信部公告的《光伏制造企业规范条件企业名单》或《中国光伏领跑者计划名单》之内； 4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存； 5、供应商应在开标时提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件，否则取消其投标资格(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等法律效力）； 6、本次招标不接受联合体投标。 （以下证件均为原件于开标时交到工作人员处，否则视为自动放弃投标，不再接收其投标文件） 1、法人持法定代表人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证（复印件须加盖公章）。 2、投标人应提供由单位注册地或项目所在地的检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人）原件(网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等效力)。 以上所要求的证件，如无特别规定，开标时均需提供原件。 |
| 1.7.1 | 招投标澄清、答疑会 | 不召开 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及地点 | 北京时间： 2018年 月 日 9 时00分 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网上在线支付 网上缴纳投标保证金：通过7家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行的企业网银缴纳投标保证金(企业网银支付投标保证金的前提条件是：企业账户开通网上银行功能，以下4家有特殊要求： 中国农业银行：智博版网银（必须用智博版网银，智锐版网银不能进行网上支付） 中国建设银行：企业高级版网银（必须用高级版网银） 中国交通银行：管理员在网银中设置操作员权限 中国招商银行：管理员在招行U-Bank软件中设置（用网银前确认先客户端已安装）)，手续费15元/笔。 企业网银缴纳咨询电话：客服电话：400 880 9888-8 客服电话：010-58903377/010-58903336。 投标保证金的金额：人民币贰万元整（¥20000.00元） 投标人通过温县招标投标交易管理系统进行自助网上缴纳。 递交时间：投标人必须于 2018年 月 日16时前，交至指定账户，以温县公共资源交易中心电子招投标交易管理系统确认为准。 未按本规定和要求提交投标保证金的，按无效投标处理。 如提交投标保证金的投标人少于三家的，采购人将依法重新组织招标。 |
| 3.7.4 | 投标文件正、副本份数 | 正本壹份，副本陆份。电子版1份（U盘格式） |
| 3.10 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 温县公共资源交易中心开标厅 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间 地点：温县公共资源交易中心开标厅 |
| 7.1 | 评标委员会的组建 | 由采购人代表1人和技术、经济等专家4人，共5人组成 |
| 7.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.2 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或转账、履约保函。 履约担保的金额：中标金额的5%。 中标人接到中标通知书后15日内以现金或转账方式交至采购人指定账户。 履约保证金在并网发电之日起1个月内无质量问题一次性无息退还。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.在领取中标通知书的同时，按中标金额的0.56%由中标人向采购代理机构支付中标服务费。 2.供应商与采购人签订采购合同的当天，由供货方向采购代理公司提供合同的扫描件进行网上公示，并将合同副本原件报采购办备案。 3、本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 |  |  |

## 1. 总则

1.1 招标概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3项目内容、供货安装期和质量要求

1.3.1本招标项目内容（货物名称、规格型号和数量）：见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目供货安装期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  合格的投标人

1.4.1合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

资质条件：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（2）参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

注：法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标。

1.5 合格的货物和相关服务

以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求且由供应商组织、实施的服务；

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

1.8 招标文件约束力

1.8.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

1.8.2投标人如认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

(2)投标人须知及投标人须知前附表；

(3)评标办法；

(4)招标项目内容及服务要求

(5)合同条款及格式

(6)投标文件格式

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）货物分项报价一览表

（4）技术规格和商务条款偏差表

（5）法定代表人资格证明书

（6）法人代表授权委托书

（7）投标人基本情况表

（8）类似业绩

（9）售后服务承诺

（10）反商业贿赂承诺书

（11）资格证明文件

（12）投标产品技术性能及响应情况

（13）安装方案

（14）投标技术方案及货物先进性

（15）维护管理方案

（16）投标人认为需要的其它材料

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标保证金金额和形式见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.3 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。

3.5.4 采购人在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，采购人与中标人签订合同后五个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.5.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1.投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照（副本）及其有效合格的证明材料、资格证书副本等材料的复印件。

3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同书的复印件，具体年份要求见招标文件要求。

3.6.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、供货安装期、质量要求、招标项目内容及服务要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字和盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章确认。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标明“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

3.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开。

## 4.投标

4.1.投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件为正本壹份，副本陆份，投标文件的正本与副本应分开包装，装在包装封袋中，所有副本密封在一个包装封袋中，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 在标书封面右上角应清楚地标明“正本”或“副本”字样，标明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

附：在投标文件的密封袋上应标明：

项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址

于      年    月     日      时     分（指招标公告或邀请中规定的投标文件截止日期及时间投标截止时间）前不准启封。（本样式为参考样式，加写的标记不应改变投标文件的实质性内容））

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，采购人不予接受。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第3.2.1项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第3.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人参加。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

5.3开标程序

招标主持人按以下程序开标：

（1）宣布会议开始；

（2）宣布会场纪律；

（3）介绍出席开标会议的采购人与监督单位代表及各投标人；

（4）由投标人派代表互相查验投标文件密封情况；

（5）经签字确认后，按签到的逆顺序进行唱标，投标人或监督单位代表如有异议当场提出；

（6）记录人将对开标过程进行记录，投标人签字确认，以存档备查；

（7）开标会议结束，进入评标程序。

## 6.资格审查工作

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

## 7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4因重大变故，采购任务取消的。

7.4  废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2对投标人的纪律要求。投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.6 质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则不予受理。

## 8.合同授予

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的政府采购网公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2 履约担保

8.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第8.2.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人与采购人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立总承包合同，其后在采购人主持下，7天内与贫困户签订分合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分的损失予以赔偿。

8.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

# 9.需要落实的政府采购政策

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委和国家环保总局发布的最新《环境标志产品政府采购清单》、《节能产品政府采购清单》内，且具有在有效期内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行减价评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件、中标结果无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业的报价给予6%-10%的扣除（监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、残疾人福利性企业应提供残疾人福利性单位声明函，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

# 10.需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购办备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3 本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

# 第三章 评标标准和评标方法

## 1.评标准则和评标方法

1.1  评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2  评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3  本次评标采用综合评分法。

## 2.评审标准

2.1  初步评审标准

| 审查主体 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件） |
|  |  | 法人代表证明或法人授权委托书及被委托人身份证 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书及被委托人身份证（原件） |
|  |  | 资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 依法纳税凭证（完税证明） | 开标日前6个月任一个月的完税证明 |
|  |  | 缴纳社会保障资金凭证 | 开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证 |
|  |  | 财务状况报告 | 提供具有法定资格的中介机构出具的供应商2016年度或2017年度完整的财务审计报告或提供最新一期财务会计报告，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表<小企业编制的会计报表可以不包括现金流量表>）原件； |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 | 原件 |
|  |  | 行贿犯罪档案查询 | 提供由企业注册地或项目所在地的检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明原件网上下载的查询告知函和检察机关现场出具的书面告知函具有同等法律效力。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”1.4.1项规定 |
| 评标委员会 | 符合性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 基本符合招标文件格式要求 |
|  |  | 投标内容和技术标准 | 符合本招标项目内容和技术要求的规定 |
|  |  | 供货安装期 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合本招标文件“投标须知”有关规定 |
|  |  | 商务报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过采购预算价 |
|  |  | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

2.2  评分标准

| 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价（30分） 商务部分（21分） 技术部分（49分） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| 1 | 投标报价（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：价格分计算保留小数点后二位。 |  |
| 2 | 商务部分 （21分） | 企业实力 （6分） | - 投标人或光伏组件生产企业具有质量管理体系认证证书的得2分，没有不得分； - 投标人或光伏组件生产企业具有环境管理体系的得2分，没有不得分； - 投标人或光伏组件生产企业具有职业健康安全管理体系的得2分，没有不得分； （以上相关材料需提供证书原件，投标文件中附相应复印件盖公章，未按要求提供不得分。） |
|  |  | 企业技术 能力 （7分） | - 光伏生产企业或投标产品制造企业光伏组件、逆变器、系统其他组件具有国家知识产权局颁发的专利证书（发明专利、实用新型专利和外观设计专利）的，每有1项得2分，最多得4分； - 具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级以上资质的得3分。 |
|  |  | 企业业绩 （8分） | 投标人自2015年1月1日以来独立承担过同类项目业绩的，每份完整的业绩得2分，最高得8分（以合同签订日期为准，开标时须携带合同原件和中标通知书）。 |
| 3 | 技术部分 （49分） | 设备选型 （10分） | a.提供光伏组件生产厂家授权书，得2分；或者投标人是生产光伏组件的企业得2分（二选一，最多得2分）； b.光伏组件获得金太阳或TUV或CE或CQC或领跑者认证证书；（不提供0分，一个得0.4分，最多得2分）； c.光伏并网逆变器生产厂家授权书，得2分，逆变器为储能式逆变器的得2分； d.光伏并网逆变器获得金太阳或CQC或 CE或领跑者认证证书；（不提供0分，一个得0.5分，最多得2分）。 （以上相关证明材料须提供原件或加盖生产企业公章的复印件） |
|  |  | 设备技术响应情况 （10分） | - 对采购文件非实质性要求的技术参数，基础分为2分，每出现1条正偏离，加1分，最高加3分。每出现1条负偏离，扣1分，出现3条及以上负偏离的，该项响应情况项不得分。正偏离项需要加上响应文件要求的证明材料。（证明材料提供厂家原版产品说明书或加盖制造企业公章的检测报告或带有产品参数的产品彩页） - 对采购文件实质性要求的技术参数必须满足，不满足的为无效文件。每出现1条正偏离，加1分，最高加5分。正偏离项需要加上响应文件要求的证明材料。（证明材料提供厂家原版产品说明书或加盖制造企业公章的检测报告或带有产品参数的产品彩页）（投标供应商须在技术偏离情况表中详细列明投标产品的技术参数偏离情况，否则该项不得分） |
|  |  | 综合性能评估 （12分） | - 光伏支架计算选型符合国家标准和项目实施当地环境条件，支架材料及加工工艺得0-2分。 - 提供专门针对该项目的可以大屏显示或具有远程监控功能定制化监控平台系统得2分。（不能提供者不加分） - 监控系统必须对逆变器的有功、无功、交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、温度、频率、每日的发电量、累计总发电量等信息采集，确保电站能够安全运行、准确预测光功率和发电量、可预见性排查故障、精确计算电站效率，方案切合实际得1-3分； - 光伏组件、支架、逆变器、汇流箱等主设备的光伏系统综合选型配置计算及优化方案全面完整、提供光伏组件和逆变器效率和质量保证得1-3分； - 对光伏阵列中组件方位角、太阳高度角、组串选型、组件布置、支架选型、组串高差及行间距、逆变器布置位置和高度、逆变器对组件阴影分析、组串与方阵失配等进行优化分析，优化方案切合实际得0-2分。 |
|  |  | 安装组织 （6分） | - 光伏组件安装、逆变器安装、支架基础、集电线路等施工方案全面完整、针对性强、切实可行（重点是保证光伏组件、组件支架基础能够满足国家相关标准的要求，提高发电效率），关键部位施工方法明确、切实可行得0-2分； - 施工计划合理，进度控制措施完善，根据现场环境、气象、地质等条件有合理的预案，保证施工进度得0-2分； - 保证文明施工、安全施工的管理措施。根据措施是否详细、是否可行得0-2分； |
|  |  | 售后服务方案 （11分） | 投标人在温县有专门的售后服务机构0-2分（提供售后服务机构营业执照及与产品制造厂家签订的售后服务协议） |
|  |  |  | 投标人售后服务方案(包括总体部署、组织架构、服务流程、备品备件管理等)，切实可行的，综合比较，得0-3分。 |
|  |  |  | 应急措施、培训计划0-2分 |
|  |  |  | 满足招标文件供货安装期要求，在此基础上，每提前2天得1分，最多得4分。 |
| 技术部分计分规则： （1）以上内容（包括子项）主观评分部分每缺一项（子项）或不符合实际，该项（子项）的分值全部扣完； （2）评标委员会考虑投标人技术标重点是否突出、是否切实可行等因素酌情赋分； （3）技术标评分，所有评标委员会成员根据本办法独立打分，算术平均后为投标人最终技术标得分。 |  |  |  |

## 3.评标程序

3.1.资格性与符合性审查

3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件没有对采购文件不允许偏离的实质性要求和条件（包括“★”条款、“▲”条款、专用合同条款等）作出明确响应；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不符合第四章招标项目内容和参数要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4  投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标人，得分相同的价低者得。

3.2.2 评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

3.3.3政策性加分、价格扣除以及计算方法

- 节能、环保产品加分

| 评分因素 | 分数 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能、环保产品 | 报价部分 | 4分 | 提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布的“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布的“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法如下： 节能产品加分= 2×节能产品价格在投标报价中所占比例 环保产品加分= 2 ×环保产品价格在投标报价中所占比例 备注：本项计分以“节能产品投标清单”以及最新发布的“节能产品政府采购清单首页及投标产品所在页”（复印件并加盖供应商公章）、“环境标志产品投标清单”以及最新发布的“环境标志产品政府采购清单首页及投标产品所在页”（复印件并加盖供应商公章）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不加分。 |
|  | 技术部分 | 4 分 | 提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布的“节能产品政府采购清单”或者财政部、环境保护部最新发布的“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法如下： 节能产品加分= 2 ×节能产品价格在投标报价中所占比例 环保产品加分= 2 ×环保产品价格在投标报价中所占比例 备注：本项计分以“节能产品投标清单”以及最新发布的“节能产品政府采购清单首页及投标产品所在页”（复印件并加盖供应商公章）、“环境标志产品投标清单”以及最新发布的“环境标志产品政府采购清单首页及投标产品所在页”（复印件并加盖供应商公章）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不加分。 |

（2）给予小型和微型企业价格扣除

对小型和微型企业（符合财库〔2011〕181号文第二条的规定，符合工信部联企业〔2011〕300号规定，下同）产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝小型和微型企业产品（服务）的价格×94%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝小型和微型企业产品（服务）的价格×97%+非小型和微型企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

备注：本项计分以“小型和微型企业产品投标清单”、“中小企业声明函”原件和联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。

（3）给予监狱企业价格扣除

对监狱企业产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝监狱企业产品（服务）的价格×94%+非监狱企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

非监狱企业与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝监狱企业产品（服务）的价格×97%+非监狱企业产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

备注：本项计分以“监狱企业产品投标清单”以及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件、联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）给予残疾人福利性单位价格扣除

对残疾人福利性单位（符合财库〔2017〕141号的规定（安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人），下同）产品（服务）的价格给予6%的价格扣除，计算方法：最终价格＝残疾人福利性单位产品（服务）的价格×94%+非残疾人福利性单位产品（服务）的价格，按照最终价格计算其价格分得分。

非残疾人福利性单位与残疾人福利性单位组成联合体投标，联合协议中约定，残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：最终价格＝残疾人福利性单位产品（服务）的价格×97%+非残疾人福利性单位产品（服务）的价格，按照最终价格排序。

备注：本项计分以“残疾人福利性单位声明函”原件和联合体协议原件（若有）为准，没有或不能按要求提供上述材料的不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）上述政策性加分、价格扣除所需证明材料随评分标准中要求提供的评分所需的证明材料一起递交。证明材料的复印件应当装订于投标文件中（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件），否则不给予计分。

3.3.4提供相同品牌产品（多种产品采购项目，指“●”标注的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；得分且投标报价都相等的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5  顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

3.6特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

3.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

# 第四章  招标项目内容及服务要求

一、项目说明

1、项目概况：温县北冷乡北冷村村等10个村127户房屋屋顶分别安装光伏发电设备3KW，总功率381KW。(具体参数详见招标文件)。

2、采购人不统一组织现场踏勘，为确保投标人准确投标，投标人应自行踏勘项目现场，对所有屋顶安装现场必须进行屋顶修缮，对因屋顶修缮和因项目场地限制需要加装地面支架的情况，产生的相关费用需要包含在产品报价中。如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；在招标文件和参考资料中采购人提供的资料和数据，是采购人现有的能使采购人利用的资料。采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

3、价格条件：光伏电站的前期工作（包括勘察、设计、房屋结构复核等）、项目发改委备案、电力公司接入批复、分布式光伏电站的采购、安装、调试、接入并网、检验、试运行、电力主管部门验收、质保期内全包维修服务等一切因素。

4、发电量保障：在国家三类光照资源地区所做的分布式光伏发电项目每1KW太阳能光伏的首年发电量不得低于1200度。

5、供应商中标后直至验收止，未经采购人同意，中标供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人向政府采购监督部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标供应商承担。

6、本章规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过采购文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对采购文件作出了实质性响应。

7、采购文件中带“★”条款和“专用合同条款”为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应，否则投标无效。

8、采购文件中带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品，供应商提供的上述产品应当是财政部和国家发展改革委最新发布《节能产品政府采购清单》范围内的产品；否则，按无效投标处理。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许供应商在节能清单之外选择产品投标。

9、除采购人拟采购进口产品通过政府采购监督部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）；否则，按无效投标处理。

10、带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与投标文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。

11、带“●”标注的产品为核心产品。

二、项目技术标准和要求

- 标准和规范：

本项目遵循以下技术规范，本项目的材料、货物、安装必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求

IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求

GB/T 18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统  概述和导则》

SJ/T 11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

GB/T 20046-2006 《光伏（PV）系统电网接口特性》

GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》

GB/T 30427-2013《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

NB/T 32004-2013《光伏发电并网逆变器技术规范》

CSCS85:1996《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》

GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》

GB/T50796-2012《光伏发电工程验收规范》

GB/T50795-2012《光伏发电工程施工组织设计规范》

GB50797-2012《光伏发电站设计规范》

GB-Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB/T 19064-2003《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》

GB/T 12325-2008 《电能质量 供电电压允许偏差》

GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》

GB/T 18481-2001《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》

GB/T 14549 《电能质量 公用电网谐波》

GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》

GB50016-2012《建筑设计防火规范》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

JGJ 203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》

JGJ/T264-2012《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》

Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》

Q/GDW618-2011《光伏电站接入电网测试规程》

CGC/GF001:2009《400V 以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》

GB11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》

Q/GDW618-2011《光伏电站接入电网测试规程》

GB 50003《砌体结构设计规范》

GB 50009《建筑结构荷载规范》

GB 50011《建筑抗震设计规范》

GB 50191《构筑物抗震设计规范》

GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB 50007《建筑地基基础设计规范》

JGJ 79《建筑地基处理技术规范》

GB 50017《钢结构设计规范》

DL/T 5085《钢—混凝土组合结构设计规程》

GBZ1《工业企业设计卫生标准》

GB50207《屋面工程质量验收规范》

GB50245《屋面工程技术规范》

GB50037《建筑地面设计规范》

DL 5028《电力工程制图标准》

GB50204《砼结构工程施工质量验收规范》

GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》

JGJ106《建筑基桩检测技术规范》

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》

GB50140-2005 《建筑灭火器配置设计规范》

GB50229-2006 《火力发电厂与变电所设计防火规范》

GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

DL5027-1993   《电力设备典型消防规程》

GB50013-2006 《室外给水设计规范》

GB50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》

GB50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》

2008 年 10 月 28 日 《中华人民共和国消防法》

上述标准、规范及规程仅是本项目的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，并且所用标准和技术规范均为合同签订之日为止时的最新版本。上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由投标方提供，招标方确认；

- 总体技术要求

  - 本技术规范用于光伏发电项目，它对太阳能并网发电系统的制造、安装、试验、供货的相关工作提出了最低要求，该系统固定安装，分别由太阳电池方阵及支架、并网逆变器、交流输出配电箱等组成。太阳能电站要求能在无人值守的情况下，保证25年使用寿命。

  - 本技术规范适用于太阳能光伏并网发电系统的订货，它提出了太阳能光伏并网发电系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述所有标准和规范的条文，中标人应提供符合本规范和相关标准的优质产品。

  - 如果中标人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则表示中标人提供的设备完全符合本规范的要求。

  - 本技术规范所使用的标准如与中标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

  - 本技术规范经采购人、中标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

  - 采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

  - 所有的设备和材料必须是（六个月以内的出厂产品、以签订合同日期向前算）；

- 售后服务要求：

  - 中标单位应在项目所在地设立专门的售后服务机构进行售后运行维护；

  - 质保期内接到用户关于电站运行故障的通知，在收到故障通知后必须在24小时内上门维修、服务；

  - 所投产品参照国家三包标准制定的投标人的响应标准；

  - 本项目的培训方案：中标后由中标方须提供家庭光伏电站日常运行、维护、保养等基础知识培训方案，并对用户进行专业培训。

  - 售后服务机构至少派驻2人，除国家法定节假日外，其余时间应保证售后服务机构一直有工作人员驻守。运营维护期间应按照国家光伏发电规范要求，做好日常统计，整理并明确项目资料。

三、供货安装期

60日历天。

四、质量标准

项目需符合国家行业标准、国家质量管理规定等相关规定，满足光伏发电站相关国家验收规范要求，满足电网公司并网相关条件，运营维护满足国家相关技术要求及发电指标。

免费质保期：5年。（光伏发电系统质保5年，光伏组件质保期不低于10年，逆变器质保期不低于5年，系统保修期为25年。质保期内，非人为损坏的，由中标企业免费维修；质保期外保修期内的，由中标企业义务维修，用户支付材料成本费）。

五、付款方式

中标单位中标后帮助有贷款意向的贫困户办理小额贷款，用于支付项目价款。安装进度达到合同规定安装数量的80%以上时支付合同金额的50%，货物全部安装完成后支付合同金额的30%，电力部分并网验收后支付至合同金额的90%，剩余10%分2年由贫困户用发电收益向中标单位结算，每年结算5%。

六、项目设计要求及主要技术参数：

### 单晶硅组件“●”

（1）组件类型：单晶硅光伏组件；

（2）质量等级：采用I级晶硅，光伏组件A级。

（3）峰值功率：标称峰值功率+5W。

（4）寿命及功率衰减：单晶体硅电池组件光电转化效率≥17.5%，组件自项目投产运行之日起，首年内衰减率≤2.5%，之后年衰减率≤0.7%；项目25年衰减不高于20%；在温度85℃、湿度85%、测试电压1000V、测试时间96小时标准条件下，PID衰减不高于3%；电流分档不大于0.05A；应通过CQC 认证，以及耐氨气、盐雾认证。★

- 系统效率：第一年系统效率(PR)不低于81%,即年上网发电利用小时与组件同平面年累计全辐射辐照值的比值不小于0.81。★

- 产品质量

- 光伏组件通过CQC等相关认证。★

- 光伏组件选用的关键部件和原材料（包括电池片、上盖板玻璃、后底板、边框、接线盒、封装材料、密封胶、电极引线、互联条等）材料、型号及厂家应与认证产品一致。投标人应如实提供表1所需信息，招标人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查光伏组件所用材料。

- 光伏组件质保期10年。★

- 1.5mm厚阳极氧化铝合金边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能；

- 输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，接线盒正负极900mm长，可适应各种复杂恶劣气候条件下及各种安装方式的使用，且具有防止热斑的功能；

- 连接端采用专用防水公母插头，使用安全、便捷、可靠。

- 防护等级IP67。★

- 工作温度：－40～＋85℃

- 绝缘要求：按照IEC 61215-2005中10.3条进行绝缘试验。要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。

- 机械强度要求

光伏组件的强度测试，应该按照 IEC61215-2005太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。

- 表面最大承压：正、背面风载负荷≥2400Pa；正面雪载负荷≥5400Pa。

- 工作温度范围：-40℃～+85℃。

- 组件尺寸误差：±0.5mm。

- 光伏组件应设有能方便地与安装支架可靠连接的连接螺栓孔。

### 多晶硅组件“●”

（1）组件类型：多晶硅光伏组件；

（2）质量等级：采用I级晶硅，光伏组件A级。

（3）峰值功率：标称峰值功率+5W。

（4）寿命及功率衰减：多晶体硅电池组件光电转化效率≥16.8%，组件自项目投产运行之日起，首年内衰减率≤2.5%，之后年衰减率≤0.7%；项目25年衰减不高于20%；在温度85℃、湿度85%、测试电压1000V、测试时间96小时标准条件下，PID衰减不高于3%；电流分档不大于0.05A；应通过CQC 认证，以及耐氨气、盐雾认证。★

（5）系统效率：第一年系统效率(PR)不低于81%,即年上网发电利用小时与组件同平面年累计全辐射辐照值的比值不小于0.81。★

（6）产品质量

- 光伏组件通过CQC等相关认证。★

- 光伏组件选用的关键部件和原材料（包括电池片、上盖板玻璃、后底板、边框、接线盒、封装材料、密封胶、电极引线、互联条等）材料、型号及厂家应与认证产品一致。投标人应如实提供表1所需信息，招标人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查光伏组件所用材料。

- 光伏组件质保期10年。★

- 1.5mm厚阳极氧化铝合金边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能；

- 输出采用密封防水、高可靠性多功能接线盒，接线盒正负极900mm长，可适应各种复杂恶劣气候条件下及各种安装方式的使用，且具有防止热斑的功能；

- 连接端采用专用防水公母插头，使用安全、便捷、可靠。

- 防护等级IP65。★

- 工作温度：－40～＋85℃

（7）绝缘要求：按照IEC 61215-2005中10.3条进行绝缘试验。要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。

（8）机械强度要求

光伏组件的强度测试，应该按照 IEC61215-2005太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。

1）表面最大承压：正、背面风载负荷≥2400Pa；正面雪载负荷≥5400Pa。

2）工作温度范围：-40℃～+85℃。

3）组件尺寸误差：±0.5mm。

4）光伏组件应设有能方便地与安装支架可靠连接的连接螺栓孔。

### 逆变器“●”

- 并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能，可以根据电网调度在0~100%范围内调节逆变器的发电功率，同时在0.9(滞后)~0.9(超前)的范围内调节逆变器的功率因数。额定功率工作时，电流总谐波畸变率不大于3%，功率因数大于等于0.99。应具备夜间自动断电休眠的功能。

- 光伏并网逆变器满足《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》的全部要求。

- 噪声，当并网逆变器输入电压为额定值时，在距离设备水平位置1m处，用声压级计测量满载时的噪声不应大于65dB。

- 高转换效率达98%；

- 高品质的电能输出，谐波、直流分量等各项指标完全满足电网接入的相关要求；

- 直流分量 <0.5% In

- 产品质量

- 并网逆变器通过CQC认证（提供相关认证证书）。★

- 并网逆变器选用的关键部件和原材料应与认证产品一致，投标人应如实提供表2所需信息，招标人有权在投标人中标后的合同执行期间随时抽查所用材料的符合性。

- 并网逆变器质保期不少于10年。★

- 保护功能

直流过压，欠压保护，直流过载保护，直流反接保护、直流防雷保护、防反放电保护；交流过压保护、交流欠压保护、频率超限保护、反序保护、缺相保护、孤岛保护、低电压穿越、输出短路保护过流保护、过载保护、过温保护、高温降额、母线短路保护、IGBT过流保护、紧急关机(EPO)保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、绝缘超限保护。

- 过/欠压保护

当并网逆变器交流输出端电压超出规定的电压允许值范围时，并网逆变器应停止向电网供电，同时发出报警信号。并网逆变器应能检测到异常电压并做出反应。电压的方均根值在逆变器交流输出端测量，其值应满足相关规定的要求。

- 过/欠频保护

当并网逆变器交流输出端电压的频率超出规定的允许频率范围时，并网逆变器应在0.2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

- 防孤岛效应保护

并网逆变器应具有防孤岛效应保护功能。若逆变器并入的电网供电中断，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

- 恢复并网保护

由于超限状态导致并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，并网逆变器不应向电网供电。

- 过流保护

并网逆变器对交流输出应设置过流保护。并网逆变器的过电流应不大于额定电流的 150%，并在 0.1s 内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

- 防反放电保护

当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器直流侧应无反向电流流过。

- 极性反接保护

当光伏方阵的极性接反时，并网逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

- 过载保护

当光伏方阵输出的功率超过并网逆变器允许的最大直流输入功率时，并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处，在持续工作 7 小时或温度超过允许值的任何一种情况下，并网逆变器应停止向电网供电。恢复正常后，并网逆变器应能正常工作。

- 绝缘耐压性能

- 绝缘电阻

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

- 绝缘强度

并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、2500V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA 。

### 支架

- 基本要求

- 电站具有安全性、适应性、耐久性、经济性、抗27米/秒风载的3要求；

- 支架使用寿命不低于25年。★

- 支架技术参数

- 支架立管采用热镀锌2.5寸管，厚度3mm；★

- 支架斜拉撑采用热镀锌1.5寸管，厚度2.5mm；★

- 支架大梁制作采用热镀锌4*8方矩管，厚度2.5mm和4*6方矩管，厚度2.5mm；★

- 支架梁上平杆釆用热镀锌40角钢，厚度2.75mm；★

- 预埋铁采用热镀锌板150*150厚度6mm；★

- 焊口做防锈处理（刷一边，银粉漆一边）。

提供生产厂家产品质量证明书。

投标方应在投标文件中提供详细的支架安装方案及其相对应的必要技术方案，并对屋面及支架结构受力做专题论证报告，提供屋面荷载校核书。

### 电缆

#### 电缆标准要求

- 光伏电缆应至少满足以下标准要求，寿命不低于25年：

GB/T 2900 电工术语  电缆（IEC 60050(461):1984,IDT）

GB/T 12706.1 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T 9330    塑料绝缘控制电缆

GB/T 2423 电工电子产品试验UL 1581.1200 电线电缆和软线参考标准

GB/T 3956  电缆的导体

GB/T 6995  电线电缆识别标志

GB/T 18380 电缆在火焰条件下的燃烧试验 JB/T 8137   电线电缆交货盘

GB/T 19216 在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验

- 低压交流动力电缆应至少满足以下要求:

GB/T 2951  电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952    电缆外护层

GB/T 3048    电线电缆电性能试验方法

GB/T 3956     电缆的导体

GB/T 6995    电线电缆识别标志方法

GB/T 12706   额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T 18380   电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 19216  在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验

GB/T 19666      阻燃和耐火电线电缆通则

GB 50217        电力工程电缆设计规范

GB 50054        低压配电设计规范

JB/T 8137       电线电缆交货盘

GA 306        阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

GA 306        阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

- 10kV动力电缆至少应满足以下标准要求：

IEC 60287		电缆载流量计算

IEC 60332		电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60502	额定电压1～30kV 挤包绝缘电力电缆及其附件

GB/T 311.1		高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311	绝缘配合

GB/T 2951		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2951.38	电线电缆白蚁试验方法

GB/T 2952.1～2	电缆外护层

GB/T 3048		电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验

GB/T 3048		电线电缆电性能试验方法 交流电压试验

GB/T 3048	电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验

GB/T 3048	电线电缆电性能试验方法 局部放电试验

GB/T 3048	电线电缆 冲击电压试验方法

GB/T 3048	电线电缆 直流电压试验方法

GB/T 3953		电工圆铜线

GB/T 3956		电缆的导体

GB/T 6995.1～5	电线电缆识别标志

GB/T 16927	高电压试验技术

GB/T 19666		阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650	取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法

GB/T 17651	电缆或光缆的特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380		电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 12706 	额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)～30kV(Um=36kV)电缆

DL/T 401		高压电缆选用导则

DL/T 5221		城市电力电缆线路设计技术规定

JB 5268		电缆金属套 铅套

JB/T 8137		电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1～6	电缆载流量计算

YB/T 024		铠装电缆用钢带

SH 0001			电缆沥青

Q/CSG 10703    110kV及以下配电网装备技术导则

10kV电缆选型还应该满足北方电网10kV配网工程典型设计的要求。

- 不同连接部分的技术要求：

a）组件与组件之间的连接：必须给出UL 测试，耐热 90℃，防酸，防化学物质，防潮，防曝晒的证明。

b）方阵内部和方阵之间的连接：要求防潮、防曝晒。若穿管安装，导管必须耐热 90℃。

c）室内接线（环境干燥）：可以使用较短的直流连线。

#### 电缆大小规格设计须遵循的原则

A、逆变器的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.4倍。

B、方阵内部和方阵之间的连接，选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。

C、考虑温度对电缆的性能的影响。

D、考虑电压降不要超过 2％。

### 监控系统要求

- 设计要求

投标方对监控系统进行深化设计，并提供相应的设计方案及图纸。

- 监控系统的结构

监控系统采用通用的通信协议及RS485总线连接成现场总线网络系统，接至每个逆变器通信管理机，再经过光纤以太网送至站控层。通信管理机采集开关设备位置、工作状态等信息，对开关实施分合控制。测控单元、继电保护装置通过现场总线与通信控制器互联。通过采集器采集逆变器的温度，实现逆变器的自动起停。现场总线采用单、双网结构。

现场数据可通过逆变器GPRS通道传到相应的太阳能服务器数据库上，用以实时展示各个项目的运行状态曲线和数据，并提供系统效率、故障报警等信息，提供历史数据查询功能，并生成运行报表等功能。使得公司领导及各部门及时有效地了解太阳能电站现场的生产实时情况，实时掌控电场设备的运行状态。

- 监控系统的功能

- 数据采集与显示：

通过逆变器的GPRS的测控单元进行实时数据的采集和处理。实时信息包括：模拟量、开关量、脉冲量、温度等信号，来自逆变器、每一个电压等级的CT、PT、断路器和保护设备及直流、逆变器、调度范围内的通信设备运行状况信号等。逆变器监控系统根据采集器的采集信号，计算电气回路的电流、电压、有功、无功和功率因数等，以及低压逆变器温度状态显示在LCD上。提供手机APP监控软件，电脑监控终端。

- 安全监视：

报警信号应该分成两类：第一类为事故信号（紧急报警）即由非手动操作引起的断路器跳闸信号。第二类为预告信号，即报警接点的状态改变、模拟量的越限和计算机本身，包括测控单元不正常状态的出现。监控的故障信息至少因包括以下内容：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯接口及网络故障，汇流箱数据异常等。

故障信息应包括故障类型、位置、紧急程度、原因，重大故障信息应实时提醒。

控制对象为逆变器断路器、逆变器等。控制方式包括：现场就地控制，集中监控PC操作及招标方集中监控PC操作。

- 事件顺序记录：

光伏发电站系统或设备发生故障时，应对异常状态变化的时间顺序自动记录、存储、远传，事件记录分辨率小于1ms。

- 控制操作：

控制对象为断路器、隔离开关、光伏逆变器、和其他重要设备。控制方式应具有自动控制和人工控制两种方式，控制操作级别有高到低为就地、站内监控、远方调度/集控，三种控制级别间应相互闭锁，同一时刻只允许以级控制。控制方式应能满足电气五防闭锁要求。

### 配电装置规范

IEC62271-200  额定电压1kV以上至52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB3906       3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50171      电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50150      电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GBJ149       电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB1984       高压交流断路器

GB1985	       高压交流隔离开关和接地开关

GB1207	      电磁式电压互感器

GB1208	      电流互感器

JB/T 8738    高压交流开关设备用真空灭弧室

GB/T 11022   高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 5585  电工用铜、铝及其合金母线

GB/T 14315   电力电缆导体用圧接型铜、铝接线端子和连接管

DL/T402      交流高压断路器订货技术条件

DL/T403      10～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404      3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486      交流高压隔离开关（和接地开关）的订货技术条件

DL/T539      户内交流高压开关拒和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/T593     高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T5222    导体和电器选择设计技术规定

DL/T5136    火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB997       电气结构安装形式

GB7251      低压成套开关设备

ZBK9961      低压抽出式成套开关设备

IEC-439     《低压成套开关设备和控制设备》

IEC-439-2   《工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母线干扰系统的补充要求》

IEC-529    《外壳防护等级的分类》

GB7251     《低压成套开关设备》

GB4942.2   《低压电器外壳防护等级》

JB4012      《低压空气式隔离器开关隔离开关及熔断器组合电器》

GB/T14048 低压成套开关设备及控制设备  总则

GB/T14048.4  低压成套开关设备及控制设备  低压机电式接触器和电动机动器

GB/T14048.5  低压成套开关设备及控制设备  控制电路电器和开关元件

JB794        电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级

IEC-470      交流接触器

GB4208       外壳防护等级的分类元件生产国的国家标准

以及其它相关标准。

以上标准如有新版本，按最新版本执行，各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。

### 光伏组件串并连设计

在并网逆变器MPP电压范围内，上限电压处比下限电压处效率高，因此在保证设备安全运行的前提下优先选用高电压组串设计；光伏组件串设计必须提供极端条件下电压、电流和功率等可靠性验证计算依据。

并网逆变器和集成配电箱就近安装在电表箱附近墙上，可靠固定。导线和接线端子应满足最高电压和恶劣情况下的安全载流量。

直流导线应选用光伏专用电缆，交流导线应选用交联聚乙烯阻燃电缆；并符合GB50016-2012《建筑设计防火规范》的要求。

光伏方阵所有金属结构和设备外壳均可靠接地，接地电阻小于4Ω，并符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》的要求。★

### 防雷与接地

### 防雷

投标方应在投标文件中提出接地和防雷方案，方案应符合国标GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》以及GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定要求。

应考虑防止雷电感应；

应考虑防止雷电波侵入；

### 接地

发电系统接地网及开关站接地网与现场原有接地网连接。接地网接地电阻满足GB50065《交流电气装置接地设计规范》要求，并将接触电势和跨步电势均限制在安全值以内。

新建设逆变器接地网采用以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工复合接地网并与原有建筑地网连接。在每个逆变器处设有垂直接地极，以便更好的散流。每个电池板均接至水平接地网。

光伏电站接地接零的要求：

电气设备的接地电阻 R≤1 欧姆，满足屏蔽接地和工作接地的要求。

在中性点直接接地的系统中，要重复接地，R≤10 欧姆防雷接地应该独立设置，要求 R≤30 欧姆，且和主接地装置在地下的距离保持在 3m 以上。

接地设计必须包括以下方面：

防雷接地：包括避雷针、避雷带以及避雷器。

工作接地：逆变器、蓄电池的中性点、电压互感器和电流互感器的二次线圈。

保护接地：光伏电池组件机架、控制器、逆变器、以配电屏外壳、蓄电池支架、电缆外皮、穿线金属管道的外皮。

屏蔽接地：电子设备的金属屏蔽。

接闪器的设计。

接地装置的设计。

根据实际情况安装电涌保护器。

### 设备标牌、项目展示牌

组串、设备、光伏区系统设备按行业通用要求设置标识牌，内容包括设备名称、编号等，投标方负责提供和安装。

### 防火

配电柜、逆变器、防火满足《建筑设计防火规范》要求。

投标方需同时考虑并负责：

电缆（沟）穿墙孔洞封堵，柜盘底部封堵，电缆穿楼板孔洞封堵，电缆沟通柜盘孔洞封堵，电缆竖井封堵，电缆穿管管口封堵，室外端子箱封堵，重要电缆及回路的防火保护，重要部位电缆中间接头防火保护。

### 设计文件的交付

中标人安排施工图设计应保证工期需要。向招标方提供施工图(由招标方负责实施的工程施工图)、设备图纸及资料，图纸及设备资料另需提供电子版（U盘），要求图纸为可编辑的格式，文字为可编辑的格式，文字为进口设备资料须提供英文版及翻评中文版。招标方另需的设计图纸投标方可以按招标方要求印制。

### 操作维修手册

在竣工试验开始10天前，投标方应向招标方代表提供操作维修手册5套，电子版（U盘）2套，上述操作维修手册的详细程度，应能满足招标方操作、维修、拆卸、重新组装、调整、培训和修复生产设备的需要。

### 竣工文件

中标人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，如实记载竣工工程的准确位置、尺寸、调试试验资料和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本款的目的。应在竣工试验开始前，提交4套副本分别提交监理工程师及招标方代表等相关部门。

此外，中标人应负责绘制并向招标方代表提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交监理工程师根据规定进行审核。中标人应对图纸质量负责。

在签发任何保修证书前，中标人应按照“招标方要求”中规定的份数和复制形式，向招标方提交上述相关的竣工图。

合同工程最后一份保修证书签发后，中标人负责组织编制竣工图，在达标投产考核前向招标方提交4套整个工程竣工图纸及竣工资料，电子版（U盘）2套，进口设备资料须提供英文版及翻评中文版。该图纸及资料应是符合现场实际、完善、正确无误的竣工文件。

### 交付进度

资料交付进度总的要求：请投标方按照工期要求， 编制项目实施进度图，提供资料交付计划。

七、设备交货及安装进度

中标人按下列要求在招标文件书中安排交货时间：

1 、要求中标方于中标通知书发出后7天内签订合同；合同签订后5天内进场；进场当月提交开工报告，合同签订后15天完成设计图纸评审；合同签订后60日历天并网验收。供货必须满足整个工程进度的要求，各节点进度由乙方编制 。

2 、交货时间为自合同生效日起至交货（该批货交齐）到现场日止，最终以商务合同的供货进度为准。详细的供货进度由中标人在合同签订后一并提交，招标方确定。

安装进度计划表

| 序号 | 项 目 名 称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| ... |  |  |

中标人需对计划进行细化，具体提交供货、安装、调试、并网进度计划。当中标方拒不执行业主指令或在规定时间内不能完成指定工作时，业主有权将部分工程量切除，委托其它单位来实施，并双倍扣除该部分工程款。

在计划的关键节点，关键设备的厂家现场服务人员须由中标人联系，并保证相关厂家的固定人员在此期间现场服务。如不满足要求按照影响工期的程度给予惩罚。

中标人根据招标方的工程进度表填写光伏发电设备交货进度表：

| 序号 | 设备/部件/名称/型号 | 数量 | 交货时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开始 | 完成 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# 第五章   合同签订及条款

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格，所交纳的投标保证金不予退还。采购人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：                          ；培训时间：                           ；

培训方式：                                                               ；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持              签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易           ]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：                                        。

二、本合同总价：              元（人民币）（大写：                     元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：                      单位：人民币元

| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后    日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为     日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于        年    月   日前按需方要求在        （需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后   个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后    日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：中标单位中标后帮助有贷款意向的贫困户办理小额贷款，用于支付项目价款。安装进度达到合同规定安装数量的80%以上时支付合同金额的50%，货物全部安装完成后支付合同金额的30%，电力部分并网验收后支付至合同金额的90%，剩余10%分2年由贫困户用发电收益向中标单位结算，每年结算5%。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值  10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的  0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过    日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、形象进度滞后的，以批准的计划供货期和实际进度相差20天进度的（批准的供货期顺延天数除外；发包方原因除外），超过按500元 /天罚款。（从同期拨付的工程款中扣除）；经处罚二次仍不改正的，视承包方自行放弃中标资格，需方并有权解除合同，承包方已完成的工程量工程款不再支付，一切后果承包方自负 。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                 电话：

开户行：                               开户行：

账号：                                 账号：

签约时间：       年     月    日       签约时间：       年     月    日

# 第六章  投标文件格式

正本或副本

项目

（参考格式）

投 标 文 件

项目编号：温交易【2018】   号

采购编号：温政采【2018】   号

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

目   录

（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）

一、投标函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格和商务条款偏差表

五、法定代表人（负责人）身份证明

六、授权委托书

七、投标人基本情况表

八、类似业绩

九、售后服务承诺

十、反商业贿赂承诺书

十一、资格证明文件

十二、投标产品技术性能及响应情况

十三、安装方案

十四、投标技术方案及货物先进性

十五、维护管理方案

十六、投标人认为需要的其它材料

一、投 标 函

致：             （采购人名称）

根据贵方               （项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）  正式授权并代表投标单位             （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本壹份和副本    份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）             （小写）         元/W

2、供货安装期：        日历天

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为  60  日历天。

7、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：

电话（传真）:

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

投标人名称（公章）

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |
| 质 量 |  |  |  |
| 供货安装期 |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

三、货物分项报价一览表

| 投标人： （此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目： （此处填项目名称） 金额单位： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本分项报价一览表，以3KW户用分布式光伏电站为例，贫困户实际安装规模不足3KW的，以每1KW均价核算。

2.投标报价包括专用工具、质保期内的随机备品备件，清单列入上表。

3.报价明细不仅限于上述产品名称。

4.必做项目：屋顶维修和屋顶光伏支架要有独立费用报价。

5.因屋顶面积不足，在其他场所院内从地面起做光伏支架，费用自行考虑。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可接续

投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

## 五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |  |

## 八、类似业绩

近三年类似业绩（附复印件）

| 项目名称 | 签约日期 | 业 绩（合同） | 中标通知书 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、售后服务承诺

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题实际、维修单位名称、地点。

2、该次项目所提供的其他免费物品或服务。

## 十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

## 十一、资格证明文件

- 营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）；

- 光伏组件在《中国光伏领跑者计划名单》之内、逆变器等主要设备生产厂家在工信部公告的《光伏制造企业规范条件企业名单》或《中国光伏领跑者计划名单》之内（提供证明文件）；

- 检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明；

- “信用中国”网站、中国政府采购网信用记录网页查询截图；

- 投标保证金交付凭证复印件；

- 财务状况报告（提供具有法定资格的中介机构出具的供应商2016年度或2017年度完整的财务审计报告或提供最新一期财务会计报告，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表<小企业编制的会计报表可以不包括现金流量表>）；

- 开标日前6个月任一个月的缴纳社保记录凭证复印件加盖公章；

- 开标日前6个月任一个月的完税证明复印件加盖公章；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函；

10.招标文件中规定的其他资料。

注：开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金、完税证明、财务状况报告。

以上复印件必须加盖单位公章，资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查。

## 十二、投标产品技术性能及响应情况

1.多晶硅组件(单晶硅组件，根据实际投标产品填写）

| 名称 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

后附产品认证证书、检测报告、第三方产品检测中心出具的检测报告等。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

2.太阳能并网逆变器

| 序号 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

后附产品认证证书、检测报告、第三方产品检测中心出具的检测报告等。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

3.其它主要设备选型

| 序号 | 招标文件规格、参数 | 投标文件规格、参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

后附产品认证证书、检测报告、第三方产品检测中心出具的检测报告等。

投 标 人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日      期：         年        月       日

## 十三、安装方案

## 十四、投标技术方案及货物先进性

## 十五、维护管理方案

## 十六、投标人认为需要的其它材料

## 附件一：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　期：

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，该声明函不适用，可不附本声明函）

## 附件二：小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型 号规格 | 制造商 名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计 元 |  |  |  |  |  |  |  |

（  ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（  ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 附件三：节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 在×期清单中页码 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期

- 附件四：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：